МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ  «КРАСНОЕТЕПЛОЭНЕРГО»

(МУП «КРАСНОЕТЕПЛОЭНЕРГО»)

_________________________________________________________________

ОГРН 1054477619591, ИНН/КПП 4415004916/441501001

157940, Костромская обл., Красносельский р-н, п. Красное-на-Волге, ул. Ракетная, д. 1П

е-mail: krasnoe.teplo@yandex.ru
Акт обследования  водопроводных сетей 

д. Шолохово                                                                 ____ ________2021 года

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия МУП «Газовые котельные» в составе:

- заместитель  директора» – Мурадов А.Б.;

- начальник участка водоснабжения № 1 – .;

- слесарь-ремонтник Памфилов С.В.,  

произвели обследование водопроводных сетей Шолоховского сельского поселения  Красносельского района Костромской области на участке от насосной станции до распределительного колодца д. Шолохово,  на предмет степени износа и технического состояния. 
Водопроводные сети на данном участке  чугунные   диаметром 220 мм, протяженность 2100 м.п., глубина заложения 2 м., 1986 г. ввод в эксплуатацию, суммарный процент износа94%
          При обследовании установлено: водопроводная сеть диаметром 220 мм, трубы местами  чугунные, находятся в крайне изношенном состоянии, распределительный колодец 2 м. заиленный. 
Анализ мониторинга аварийно-восстановительных работ (АВР) за 2019-2021 г.г. показал, что на данном участке было 8 повреждений на сетях водопровода, что привело к потере воды в размере  640 куб.м. с учетом АВР.
Вывод: считаем необходимым произвести замену участка водопровода протяженностью 700 м. 
         Комиссия:

Зам. генерального директора               ______________/А.Б. Мурадов/

          Начальник участка водоснабжения № 1   ____________ /В.В. Власов/

          Слесарь-ремонтник                                 _____________/С.В. Памфилов/

